变压器电流计算方法

计算变压器电流是一名高压电工应掌握的最基本知识，计算方法有公式法和日常工作的口算法，平时使用最多的是口算法。

三相变压器电流的计算公式I=S/（根号3*U），式中，U是变压器的线电压，KV

变压器电流经验口算法：一次电流I≈S*0.06　二次电流I≈S*1.5

例如：一台500KVA的变压器计算一次电流和二次电流，用电流公式I=S/（根号3*U）

I=500/根号3*10=500/17.32≈28.8A

I=500/根号3*0.4=500/0.69=724.6A

用变压器电流经验口算公式计算：I=500*0.06≈30A I=500*1.5=750A

变压器运行负荷要求

例如：一台800KVA10/0.4KV变压器，按一，二次电流计算，各种负荷电流是多少？

解：      一次电流I=S*0.06=800*0.06=48A

二次电流I=S*1.5=800*1.5=1200A

低负荷：  一次电流I=48*15%=7.2A

二次电流I=1200*15%=180A

合理负荷：一次电流I=48*50%=24A

二次电流I=1200*50%=600A

满负荷：  一次电流I=48*75%=12A

二次电流I=1200*75%=900A